## Inicial
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (L/s) | D. Interno (mm) | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | 1 | 23 | 156.4 | 1000 | 1.1941 | 0.016789 | 7.8417
5 | 2 | 7.4051 | 108.4 | 1100 | 0.80034 | 0.019395 | 6.4582
6 | 3 | 2.8509 | 75.6 | 1100 | 0.63349 | 0.02199 | 6.5782
7 | 4 | 0.36988 | 53.4 | 800 | 0.16473 | 0.032744 | 0.68196
8 | 5 | 4.3699 | 108.4 | 1150 | 0.4723 | 0.021409 | 2.5955
9 | 6 | 4.2614 | 108.4 | 1200 | 0.46057 | 0.021517 | 2.5884
10 | 7 | 8.2614 | 108.4 | 1000 | 0.89289 | 0.019031 | 7.1705
11 | 8 | 5.3335 | 108.4 | 1050 | 0.57645 | 0.020595 | 3.3959
12 | 9 | 3.3335 | 75.6 | 900 | 0.74074 | 0.02135 | 7.1443
13 | 10 | 4.7792 | 108.4 | 1080 | 0.51654 | 0.021035 | 2.8645
14 | 11 | -0.22078 | 53.4 | 1050 | 0.098328 | 0.03782 | -0.36834
15 | 12 | 2.4457 | 75.6 | 900 | 0.54345 | 0.022663 | 4.082
16 | 13 | 2.1085 | 75.6 | 950 | 0.46852 | 0.023358 | 3.3007
17 | Man. | 35.1999 | C. Origem | 110
18 | Piez. | 145.1999
Restrições
20 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (L/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
21 | 1 | 137.3582 | 2 | 98 | 39.3582 | 0 | -8.6001e-09 | Anel A
22 | 2 | 130.8999 | 0 | 97 | 33.8999 | 0 | 7.6663e-10 | Anel B
23 | 3 | 124.3218 | 3 | 96 | 28.3218 | 0 | -3.5128e-07 | Anel C
24 | 4 | 125.0038 | 4 | 96 | 29.0038 | 0 | -4.7181e-08 | Anel D
25 | 5 | 127.5992 | 2 | 97 | 30.5992 | 0
26 | 6 | 130.1877 | 4 | 98 | 32.1877 | 0
27 | 7 | 133.9623 | 2 | 98 | 35.9623 | 0
28 | 8 | 126.818 | 1 | 97 | 29.818 | 0
29 | 9 | 123.9535 | 5 | 96 | 27.9535 | 0