## Planilha 5.1
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 619.6 | 130 | 2540 | 6.8087 | 640.3 | 1626362 | 1.3951
5 | 2 | 178.3946 | 416.4 | 130 | 1230 | 4.6685 | 375 | 461250 | 1.3107
6 | 3 | 130.6146 | 416.4 | 130 | 1430 | 3.047 | 375 | 536250 | 0.95962
7 | 4 | 50.2946 | 299.8 | 145 | 1300 | 1.9138 | 152.24 | 197912 | 0.71283
8 | 5 | 106.4479 | 299.8 | 145 | 1490 | 8.7938 | 152.24 | 226837.6 | 1.5087
9 | 6 | 135.5875 | 416.4 | 130 | 1210 | 2.763 | 375 | 453750 | 0.99616
10 | 7 | 92.1475 | 299.8 | 145 | 1460 | 6.5964 | 152.24 | 222270.4 | 1.306
11 | 8 | 51.8575 | 299.8 | 145 | 1190 | 1.854 | 152.24 | 181165.6 | 0.73499
12 | Man | 16.5742 | Cota | 30 |  |  | C rede | 3905797.6
13 | Piez | 46.5742
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 39.7655 | 0 | 6 | 33.7655 | 0 | -0.83548 | Anel 1
17 | 2 | 35.097 | 47.78 | 5.5 | 29.597 | 0 | 2.4196 | Anel 2
18 | 3 | 32.05 | 80.32 | 5.5 | 26.55 | 0
19 | 4 | 30.9717 | 208.6 | 6 | 24.9717 | 0
20 | 5 | 37.0025 | 43.44 | 4.5 | 32.5025 | 0
21 | 6 | 30.4061 | 40.29 | 4 | 26.4061 | 0
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.2 | 75% | 91.1453 | 133072.1869 | 1481093.4405 | 5386891.0405