## Ajuste de diâmtros
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Diâmetro Nominal | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | R – 1 | 136.3 | 489.4 | 500 | 1260 | 0.72272 | 0.014459 | 0.99612
5 | 1– 2 | 130 | 394.6 | 400 | 320 | 1.0603 | 0.014211 | 0.66376
6 | 2– 3 | 40 | 252 | 250 | 312 | 0.79995 | 0.016214 | 0.65808
7 | 3 – 4 | 20 | 204.2 | 200 | 380 | 0.60915 | 0.017739 | 0.6275
8 | 2 – 5 | 82.5 | 394.6 | 400 | 365 | 0.67289 | 0.01525 | 0.32719
9 | 5 – 6 | 72.5 | 299.8 | 300 | 360 | 1.0244 | 0.015065 | 0.97253
10 | 6 – 7 | 25 | 252 | 250 | 312 | 0.49997 | 0.01758 | 0.27872
11 | 7 – 8 | 12.5 | 204.2 | 200 | 340 | 0.38072 | 0.01936 | 0.23936
12 | 6 – 9 | 30 | 252 | 250 | 320 | 0.59996 | 0.01702 | 0.39853
13 | 9 – 10 | 15 | 204.2 | 200 | 323 | 0.45686 | 0.018695 | 0.3162
14 | 6 – 11 | 17.5 | 204.2 | 200 | 380 | 0.533 | 0.018169 | 0.49209
15 | Man. | 30 | C origem | 153
16 | Piez. | 183 |  |  | 1
17 |  | Restrições |  |  | 1
18 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | 0 | Célula de destino
19 | 1 | 182.0039 | 151 | 31.0039
20 | 2 | 181.3401 | 150 | 31.3401
21 | 3 | 180.682 | 150 | 30.682
22 | 4 | 180.0545 | 150 | 30.0545
23 | 5 | 181.0129 | 150 | 31.0129
24 | 6 | 180.0404 | 149 | 31.0404
25 | 7 | 179.7617 | 149 | 30.7617
26 | 8 | 179.5223 | 149 | 30.5223
27 | 9 | 179.6419 | 149 | 30.6419
28 | 10 | 179.3257 | 149 | 30.3257
29 | 11 | 179.5483 | 149 | 30.5483

## 1º etapa
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Diâmetro Nominal | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | R – 1 | 136.3 | 489.4 | 400 | 1260 | 0.72272 | 0.014459 | 0.99612
5 | 1– 2 | 130 | 431.3143 | 400 | 320 | 0.88748 | 0.014348 | 0.42952
6 | 2– 3 | 40 | 247.8138 | 200 | 312 | 0.8272 | 0.016181 | 0.71411
7 | 3 – 4 | 20 | 208.7031 | 150 | 380 | 0.58314 | 0.017794 | 0.56443
8 | 2 – 5 | 82.5 | 353.9943 | 300 | 365 | 0.83611 | 0.015045 | 0.55556
9 | 5 – 6 | 72.5 | 341.4645 | 300 | 360 | 0.78968 | 0.015289 | 0.51495
10 | 6 – 7 | 25 | 226.1618 | 200 | 312 | 0.62073 | 0.017304 | 0.47121
11 | 7 – 8 | 12.5 | 182.1985 | 150 | 340 | 0.47822 | 0.019001 | 0.41541
12 | 6 – 9 | 30 | 233.8449 | 200 | 320 | 0.69674 | 0.016846 | 0.5733
13 | 9 – 10 | 15 | 188.7542 | 150 | 323 | 0.53469 | 0.018468 | 0.46286
14 | 6 – 11 | 17.5 | 207.042 | 200 | 380 | 0.51847 | 0.018207 | 0.46019
15 | Man. | 30 | C Origem | 153
16 | Piez. | 183 |  |  | 1
17 |  | Restrições |  |  | 1
18 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | 0 | Célula de destino
19 | 1 | 182.0039 | 151 | 31.0039
20 | 2 | 181.5744 | 150 | 31.5744
21 | 3 | 180.8602 | 150 | 30.8602
22 | 4 | 180.2958 | 150 | 30.2958
23 | 5 | 181.0188 | 150 | 31.0188
24 | 6 | 180.5038 | 149 | 31.5038
25 | 7 | 180.0326 | 149 | 31.0326
26 | 8 | 179.6172 | 149 | 30.6172
27 | 9 | 179.9305 | 149 | 30.9305
28 | 10 | 179.4677 | 149 | 30.4677
29 | 11 | 180.0436 | 149 | 31.0436

## Solução Inicial
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Diâmetro Nominal | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | R – 1 | 136.3 | 394.6 | 400 | 1260 | 1.1117 | 0.014114 | 2.8533
5 | 1– 2 | 130 | 394.6 | 400 | 320 | 1.0603 | 0.014211 | 0.66376
6 | 2– 3 | 40 | 204.2 | 200 | 312 | 1.2183 | 0.015847 | 1.841
7 | 3 – 4 | 20 | 156.4 | 150 | 380 | 1.0384 | 0.017157 | 2.3026
8 | 2 – 5 | 82.5 | 299.8 | 300 | 365 | 1.1657 | 0.014779 | 1.2526
9 | 5 – 6 | 72.5 | 299.8 | 300 | 360 | 1.0244 | 0.015065 | 0.97253
10 | 6 – 7 | 25 | 204.2 | 200 | 312 | 0.76143 | 0.017069 | 0.77463
11 | 7 – 8 | 12.5 | 156.4 | 150 | 340 | 0.64899 | 0.018572 | 0.87114
12 | 6 – 9 | 30 | 204.2 | 200 | 320 | 0.91372 | 0.016566 | 1.1103
13 | 9 – 10 | 15 | 156.4193 | 150 | 323 | 0.7786 | 0.017989 | 1.1536
14 | 6 – 11 | 17.5 | 204.2 | 200 | 380 | 0.533 | 0.018169 | 0.49209
15 | Man. | 30 | C Origem | 153
16 | Piez. | 183 |  |  | 1
17 |  | Restrições |  |  | 1
18 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | 0 | Célula de destino
19 | 1 | 180.1467 | 151 | 29.1467
20 | 2 | 179.483 | 150 | 29.483
21 | 3 | 177.6419 | 150 | 27.6419
22 | 4 | 175.3393 | 150 | 25.3393
23 | 5 | 178.2304 | 150 | 28.2304
24 | 6 | 177.2579 | 149 | 28.2579
25 | 7 | 176.4832 | 149 | 27.4832
26 | 8 | 175.6121 | 149 | 26.6121
27 | 9 | 176.1475 | 149 | 27.1475
28 | 10 | 174.9939 | 149 | 25.9939
29 | 11 | 176.7658 | 149 | 27.7658