## Planilha 5.1
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 619.6 | 130 | 2540 | 6.8087 | 647.6759 | 1645096.7149 | 1.3951
5 | 2 | 178.3946 | 447.065 | 130 | 1230 | 3.3029 | 419.8032 | 516357.9275 | 1.137
6 | 3 | 130.6146 | 403.4211 | 130 | 1430 | 3.555 | 364.0482 | 520588.9749 | 1.0224
7 | 4 | 50.2946 | 299.9999 | 145 | 1300 | 1.9076 | 154.0999 | 200329.9332 | 0.71188
8 | 5 | 106.4479 | 299.9988 | 145 | 1490 | 8.7655 | 154.099 | 229607.5413 | 1.5067
9 | 6 | 135.5875 | 403.1962 | 130 | 1210 | 3.2324 | 363.7629 | 440153.1552 | 1.0625
10 | 7 | 92.1475 | 354.8834 | 130 | 1460 | 3.5513 | 302.9363 | 442287.0401 | 0.93206
11 | 8 | 51.8575 | 295.7264 | 145 | 1190 | 1.9817 | 150.6673 | 179294.0664 | 0.75537
12 | Man | 16.5742 | Cota | 30 |  |  | C rede | 4173715.3534
13 | Piez | 46.5742
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 39.7655 | 0 | 6 | 33.7655 | 0 | 1.738e-10 | Anel 1
17 | 2 | 36.4626 | 47.78 | 5.5 | 30.9626 | 0 | 1.4033e-13 | Anel 2
18 | 3 | 32.9076 | 80.32 | 5.5 | 27.4076 | 0
19 | 4 | 31 | 208.6 | 6 | 25 | 0
20 | 5 | 36.5331 | 43.44 | 4.5 | 32.0331 | 0
21 | 6 | 32.9817 | 40.29 | 4 | 28.9817 | 0
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.2 | 75% | 91.1453 | 133072.1869 | 1481093.4405 | 5654808.7939