## Apost.2.1
A | B | C | D | E | F | G
2 | Planilha DEIR - Dimensionamento Econômico de Instalações de Recalque
3 | Dados |  |  |  | Unidade | Quantidade
4 | Altura geométrica |  |  |  | m | 30
5 | Comprimento da tubulação |  |  |  | m | 2000
6 | Vazão requerida |  |  |  | l/s | 40
7 | Somatório dos coef. (perdas localizadas) |  |  |  | - | 15
8 | Coeficiente de majoração das perdas contínuas |  |  |  | - | 1
9 | Rendimento do conjunto motor-bomba |  |  |  | % | 75
10 | Viscosidade cinemática da água |  |  |  | m2/s | 1.004e-06
11 | Rugosidade absoluta |  |  |  | mm | 0.02
12 | Período de utilização |  |  |  | anos | 30
13 | Utilização média anual |  |  |  | horas | 5840
14 | Preço do kWh |  |  |  | $ | 0.063
15 | Taxa de aumento anual de energia |  |  |  | % | 6
16 | Taxa de juro anual |  |  |  | % | 12
17 | Diâmetro atribuído (interno) |  |  |  | mm | 156.4
18 | Custo de implantação da tubulação atribuída |  |  |  | $/m | 38.7
19 |  | Cálculo das variáveis
20 | Coeficiente de atualização da energia "Fa" |  |  |  |  | 13.4716
21 | Parâmetro de custo "λ" |  |  |  | R$/m/m | 247.4425
22 | Cálculo do coeficiente de atrito " f " (tubulação atribuída)
23 |  | f | A | B
24 |  | 0.015512 | 8.0292 | 8.0292
25 | Variável de perdas "b" |  |  |  |  | 0.0013786
26 | Diâmetro ótimo teórico |  |  |  | mm | 221.1635
27 | Diâmetro ótimo comercial (DN) |  |  |  |  | 200
28 | Diâmetro ótimo interno |  |  |  | mm | 204.2
29 | Velocidade de escoamento |  |  |  | m/s | 1.2183
30 | Cálculo do coeficiente de atrito "f" (diâmetro ótimo interno)
31 |  | f | A | B
32 |  | 0.015848 | 7.9434 | 7.9434
33 | Perda total |  |  |  | mca | 12.9432
34 | Perda unitária |  |  |  | m/m | 0.0064716
35 | Altura manométrica |  |  |  | mca | 42.9432
36 | Potência requerida |  |  |  | kW | 22.4679
37 | Potência requerida |  |  |  | CV | 30.527
38 | Custo atualizado da energia (valor presente) |  |  |  | $ | 111361.0299

## Plan1
A | B | C | D | E | F | G
2 | DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE INSTALAÇÕES DE RECALQUE
3 | Método Baseado na Variação Linear dos Custos das Tubulações
4
5 | Dados |  |  |  | Unidade | Quantidade
6 | Altura geométrica |  |  |  | m | 30
7 | Comprimento da tubulação |  |  |  | m | 2000
8 | Vazão requerida |  |  |  | l/s | 40
9 | Somatório dos coef. (perdas localizadas) |  |  |  | - | 15
10 | Coeficiente de majoração das perdas contínuas |  |  |  | - | 1
11 | Rendimento do conjunto motor-bomba |  |  |  | % | 75
12 | Viscosidade cinemática da água |  |  |  | m2/s | 1.004e-06
13 | Rugosidade absoluta |  |  |  | mm | 0.02
14 | Período de utilização |  |  |  | anos | 30
15 | Utilização média anual |  |  |  | horas | 5840
16 | Preço do kWh |  |  |  | R$ | 0.063
17 | Taxa de aumento anual de energia |  |  |  | % | 6
18 | Taxa de juros anual |  |  |  | % | 12
19 | Diâmetro atribuído (interno) |  |  |  | mm | 156.4
20 | Custo de implantação da tubulação atribuída |  |  |  | R$/m | 38.7
21 |  | Cálculo das variáveis
22 | Coeficiente de atualização da energia "Fa" |  |  |  |  | 13.4716
23 | Parâmetro de custo "λ" |  |  |  | R$/m/m | 247.4425
24
25 | Cálculo do coeficiente de atrito " f " (tubulação atribuída)
26 |  | f | A | B
27 |  | 0.015512 | 8.0292 | 8.0292
28
29 | Variável de perdas "b" |  |  |  |  | 0.0013786
30 | Diâmetro ótimo teórico |  |  |  | mm | 220.7258
31 | Diâmetro ótimo comercial (DN) |  |  |  |  | 200
32 | Diâmetro ótimo interno |  |  |  | mm | 204.2
33 | Velocidade de escoamento |  |  |  | m/s | 1.2183
34
35 | Cálculo do coeficiente de atrito "f" (diâmetro ótimo interno)
36 |  | f | A | B
37 |  | 0.015243 | 8.0997 | 8.0997
38 | Perda total |  |  |  | mca | 12.492
39 | Perda unitária |  |  |  | m/m | 0.006246
40 | Altura manométrica |  |  |  | mca | 42.492
41 | Potência requerida |  |  |  | kW | 22.2318
42 | Potência requerida |  |  |  | CV | 30.6223