## Inicial
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (L/s) | D. Interno (mm) | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | 1 | 23 | 173.1875 | 1000 | 0.97386 | 0.016967 | 4.7599
5 | 2 | 7.4347 | 99.0015 | 1100 | 0.96336 | 0.019169 | 10.126
6 | 3 | 2.5536 | 58.6177 | 1100 | 0.94383 | 0.021688 | 18.5731
7 | 4 | 0.028731 | 54.2385 | 800 | 0.012403 | 0.07873 | 0.0091521
8 | 5 | 4.0287 | 81.9488 | 1150 | 0.76188 | 0.020846 | 8.6989
9 | 6 | 3.6482 | 74.878 | 1200 | 0.82636 | 0.020974 | 11.7588
10 | 7 | 7.6482 | 102.3731 | 1000 | 0.92681 | 0.019152 | 8.2323
11 | 8 | 5.9171 | 89.2277 | 1050 | 0.94387 | 0.019687 | 10.5733
12 | 9 | 3.9171 | 76.6957 | 900 | 0.84572 | 0.020772 | 8.9312
13 | 10 | 5.4177 | 91.7315 | 1080 | 0.81768 | 0.020059 | 8.0891
14 | 11 | 0.4177 | 53.4 | 1050 | 0.18603 | 0.031712 | 1.1055
15 | 12 | 2.5006 | 64.2168 | 900 | 0.77011 | 0.022025 | 9.3785
16 | 13 | 2.3806 | 63.0952 | 950 | 0.75944 | 0.022175 | 9.865
17 | Man. | 35.1999 | C. Origem | 110
18 | Piez. | 145.1999
Restrições
20 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (L/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
21 | 1 | 140.44 | 2 | 98 | 42.44 | 0 | -4.5909e-10 | Anel A
22 | 2 | 130.314 | 0 | 97 | 33.314 | 0 | 2.1434e-09 | Anel B
23 | 3 | 111.7408 | 3 | 96 | 15.7408 | 0 | 7.5678e-09 | Anel C
24 | 4 | 111.75 | 4 | 96 | 15.75 | 0 | -2.0256e-08 | Anel D
25 | 5 | 120.4489 | 2 | 97 | 23.4489 | 0
26 | 6 | 132.2077 | 4 | 98 | 34.2077 | 0
27 | 7 | 129.8666 | 2 | 98 | 31.8666 | 0
28 | 8 | 120.9355 | 1 | 97 | 23.9355 | 0
29 | 9 | 112.8464 | 5 | 96 | 16.8464 | 0