## Planilha 5.1
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 731.8331 | 130 | 2540 | 3.0266 | 802.2978 | 2037836.5307 | 1
5 | 2 | 188.1 | 489.5077 | 130 | 1230 | 2.3425 | 474.7544 | 583947.9685 | 1
6 | 3 | 140.32 | 422.7902 | 130 | 1430 | 3.2308 | 388.6982 | 555838.4792 | 1
7 | 4 | 60 | 276.4654 | 145 | 1300 | 3.9372 | 135.7853 | 176520.8393 | 1
8 | 5 | 85 | 329.0597 | 130 | 1490 | 4.509 | 270.8067 | 403501.9978 | 1
9 | 6 | 147.33 | 433.2223 | 130 | 1210 | 2.6571 | 402.0366 | 486464.3334 | 1
10 | 7 | 103.89 | 363.7911 | 130 | 1460 | 3.9304 | 314.081 | 458558.3046 | 1
11 | 8 | 63.6 | 284.6386 | 145 | 1190 | 3.4837 | 141.9824 | 168959.0931 | 1
12 | Man | 24 | Cota | 30 |  |  | C rede | 4871627.5466
13 | Piez | 54
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 50.9734 | 0 | 6 | 44.9734 | 0 | -5.0016 | Anel 1
17 | 2 | 48.6309 | 47.78 | 5.5 | 43.1309 | 0 | 5.5622 | Anel 2
18 | 3 | 45.4001 | 80.32 | 5.5 | 39.9001 | 0
19 | 4 | 46.4644 | 208.6 | 6 | 40.4644 | 0
20 | 5 | 48.3162 | 43.44 | 4.5 | 43.8162 | 0
21 | 6 | 44.3859 | 40.29 | 4 | 40.3859 | 0
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.2 | 75% | 131.9814 | 192692.823 | 2144671.1197 | 7016298.6663