## Inicial
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (L/s) | D. Interno (mm) | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | 1 | 23 | 156.4 | 1000 | 1.1941 | 0.016789 | 7.8417
5 | 2 | 7.4347 | 108.4 | 1100 | 0.80355 | 0.019381 | 6.5056
6 | 3 | 2.5536 | 75.6 | 1100 | 0.56742 | 0.022469 | 5.3924
7 | 4 | 0.028731 | 53.4 | 800 | 0.012796 | 0.078202 | 0.0098272
8 | 5 | 4.0287 | 108.4 | 1150 | 0.43543 | 0.021761 | 2.2423
9 | 6 | 3.6482 | 108.4 | 1200 | 0.39429 | 0.022207 | 1.958
10 | 7 | 7.6482 | 108.4 | 1000 | 0.82661 | 0.019286 | 6.2277
11 | 8 | 5.9171 | 108.4 | 1050 | 0.63952 | 0.020197 | 4.0989
12 | 9 | 3.9171 | 75.6 | 900 | 0.87041 | 0.020734 | 9.5801
13 | 10 | 5.4177 | 108.4 | 1080 | 0.58554 | 0.020533 | 3.5933
14 | 11 | 0.4177 | 53.4 | 1050 | 0.18603 | 0.031712 | 1.1055
15 | 12 | 2.5006 | 75.6 | 900 | 0.55566 | 0.022563 | 4.2485
16 | 13 | 2.3806 | 75.6 | 950 | 0.52898 | 0.022786 | 4.1046
17 | Man. | 35.1999 | C. Origem | 110
18 | Piez. | 145.1999
Restrições
20 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (L/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
21 | 1 | 137.3582 | 2 | 98 | 39.3582 | 0 | 2.9249 | Anel A
22 | 2 | 130.8526 | 0 | 97 | 33.8526 | 0 | 2.4245 | Anel B
23 | 3 | 125.4602 | 3 | 96 | 29.4602 | 0 | 3.5549 | Anel C
24 | 4 | 125.47 | 4 | 96 | 29.47 | 0 | -0.96426 | Anel D
25 | 5 | 126.7481 | 2 | 97 | 29.7481 | 0
26 | 6 | 131.1305 | 4 | 98 | 33.1305 | 0
27 | 7 | 133.2593 | 2 | 98 | 35.2593 | 0
28 | 8 | 123.6792 | 1 | 97 | 26.6792 | 0
29 | 9 | 120.0859 | 5 | 96 | 24.0859 | 0