## Inicial
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H
| Trecho | Vazão (L/s) | D. Interno (mm) | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | T1 | 62.5 | 282.1663 | 324 | 0.99695 | 0.015309 | 0.89505
5 | T2 | 19.45 | 157.4073 | 124 | 0.99695 | 0.017245 | 0.6917
6 | T3 | 17.54 | 149.4789 | 184 | 0.99695 | 0.017434 | 1.0927
7 | T4 | 1.6 | 45.1466 | 206 | 0.99695 | 0.022863 | 5.3117
8 | T5 | 3 | 61.8195 | 103 | 0.99695 | 0.021214 | 1.7997
9 | T6 | 10.57 | 116.0386 | 202 | 0.99695 | 0.018407 | 1.6315
10 | T7 | 14.08 | 133.9265 | 134 | 0.99695 | 0.017846 | 0.90918
11 | T8 | 17.52 | 149.3937 | 227 | 0.99695 | 0.017436 | 1.349
12 | T9 | 20 | 159.6174 | 167 | 0.99695 | 0.017194 | 0.91598
13 | T10 | 18 | 151.4263 | 166 | 0.99695 | 0.017386 | 0.97046
14 | T11 | 14.94 | 137.956 | 152 | 0.99695 | 0.017734 | 0.99486
15 | T12 | 13.09 | 129.1323 | 168 | 0.99695 | 0.017986 | 1.1915
16 | T13 | 10.23 | 114.1571 | 177 | 0.99695 | 0.018472 | 1.4583
17 | T14 | 4.12 | 72.4459 | 225 | 0.99695 | 0.020449 | 3.2337
18 | T15 | 19.45 | 157.4073 | 254 | 0.99695 | 0.017245 | 1.4169
19 | T16 | 14.36 | 135.2516 | 263 | 0.99695 | 0.017809 | 1.7632
20 | T17 | 10.3 | 114.547 | 133 | 0.99695 | 0.018459 | 1.0913
21 | T18 | 2.25 | 53.5373 | 321 | 0.99695 | 0.021945 | 6.6997
22 | T19 | 3.22 | 64.0462 | 105 | 0.99695 | 0.021039 | 1.7563
23 | T20 | 2.01 | 50.6015 | 169 | 0.99695 | 0.022243 | 3.7824
24 | Man. | 26 | C. Origem | 222
25 | Piez. | 248
26 | Restrições
27 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (L/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
28 | N1 | 247.105 | 5.05 | 220.5 | 26.605 | 0 | 4.0901 | Anel 01
29 | N2 | 246.4132 | 1.91 | 215.6 | 30.8132 | 0 | -0.40296 | Anel 02
30 | N3 | 245.3206 | 3.81 | 210.4 | 34.9206 | -11.44 | -1.679 | Anel 03
31 | N4 | 240.0089 | 1.4 | 210.5 | 29.5089 | -2.8
32 | N5 | 238.2092 | 4.35 | 209.5 | 28.7092 | 6
33 | N6 | 243.9308 | 3.51 | 213.2 | 30.7308 | 0
34 | N7 | 244.84 | 3.44 | 218.5 | 26.34 | 0
35 | N8 | 246.189 | 2.48 | 230.7 | 15.489 | 0
36 | N9 | 246.1345 | 3.06 | 211.5 | 34.6345 | 0
37 | N10 | 245.1396 | 1.85 | 213.5 | 31.6396 | 0
38 | N11 | 243.9482 | 2.86 | 205.5 | 38.4482 | 0
39 | N12 | 242.4898 | 6.11 | 208.8 | 33.6898 | 8.24
40 | N13 | 243.9037 | 5.09 | 215.5 | 28.4037 | 0
41 | N14 | 242.1405 | 4.06 | 212.6 | 29.5405 | 0
42 | N15 | 241.0492 | 8.05 | 207.5 | 33.5492 | 0
43 | N16 | 234.3495 | 4.26 | 219.4 | 14.9495 | 0
44 | N17 | 234.4268 | 1.21 | 220.5 | 13.9268 | 0

## 1ªEtapa
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Diâmetro Nominal | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | R_1 | 62.5 | 299.8 | 300 | 324 | 0.88312 | 0.015413 | 0.6655
5 | 1_2 | 25.6413 | 156.4379 | 150 | 124 | 1.3306 | 0.016518 | 1.1876
6 | 2_3 | 23.7313 | 156.4492 | 150 | 184 | 1.2313 | 0.01671 | 1.5265
7 | 3_4 | 0.98979 | 53.4 | 50 | 206 | 0.44082 | 0.025797 | 0.99072
8 | 4_5 | -0.41021 | 75.5992 | 75 | 103 | 0.091153 | 0.034836 | -0.020203
9 | 6_5 | 8.8179 | 108.6274 | 100 | 202 | 0.94905 | 0.018827 | 1.6155
10 | 7_6 | 12.3279 | 156.4319 | 150 | 134 | 0.6398 | 0.018618 | 0.33444
11 | 8_7 | 15.7679 | 156.4844 | 150 | 227 | 0.81778 | 0.017838 | 0.88653
12 | 1_8 | 18.2479 | 156.6518 | 150 | 167 | 0.94438 | 0.017414 | 0.84818
13 | 1_9 | 13.5607 | 156.4193 | 150 | 166 | 0.70389 | 0.018306 | 0.49311
14 | 9_10 | 10.5007 | 156.4134 | 150 | 152 | 0.5451 | 0.019171 | 0.28359
15 | 10_11 | 8.6507 | 108.5063 | 100 | 168 | 0.93314 | 0.018886 | 1.3044
16 | 11_12 | 5.7907 | 108.4767 | 100 | 177 | 0.62498 | 0.02028 | 0.66214
17 | 3_12 | 0.31926 | 75.3948 | 75 | 225 | 0.071328 | 0.037415 | 0.029102
18 | 3_13 | 18.6123 | 156.4495 | 150 | 254 | 0.96573 | 0.017356 | 1.3463
19 | 13_14 | 13.5223 | 156.4285 | 150 | 263 | 0.70181 | 0.018315 | 0.77699
20 | 14_15 | 9.4623 | 108.4653 | 100 | 133 | 1.0215 | 0.018605 | 1.2194
21 | 15_16 | 1.4123 | 53.7401 | 50 | 321 | 0.62106 | 0.023972 | 2.8294
22 | 5_17 | 4.0577 | 75.9525 | 75 | 169 | 0.89331 | 0.020617 | 1.8754
23 | 17_16 | 2.8477 | 53.6895 | 50 | 105 | 1.2546 | 0.02109 | 3.3261
24 | Man. | 26.0281 | C. Origem | 222
25 | Piez. | 248.0281
26 | Restrições
27 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (l/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
28 | 1 | 247.3626 | 5.05 | 220.5 | 26.8626 | 0 | -6.8218e-07 | Anel 01
29 | 2 | 246.1749 | 1.91 | 215.6 | 30.5749 | 0 | -1.1234e-09 | Anel 02
30 | 3 | 244.6485 | 3.81 | 210.4 | 34.2485 | 0 | 6.6353e-08 | Anel 03
31 | 4 | 243.6577 | 1.4 | 210.5 | 33.1577 | 0
32 | 5 | 243.6779 | 4.35 | 209.5 | 34.1779 | 0
33 | 6 | 245.2934 | 3.51 | 213.2 | 32.0934 | 0
34 | 7 | 245.6279 | 3.44 | 218.5 | 27.1279 | 0
35 | 8 | 246.5144 | 2.48 | 230.7 | 15.8144 | 0
36 | 9 | 246.8695 | 3.06 | 211.5 | 35.3695 | 0
37 | 10 | 246.5859 | 1.85 | 213.5 | 33.0859 | 0
38 | 11 | 245.2815 | 2.86 | 205.5 | 39.7815 | 0
39 | 12 | 244.6194 | 6.11 | 208.8 | 35.8194 | 0
40 | 13 | 243.3022 | 5.09 | 215.5 | 27.8022 | 0
41 | 14 | 242.5252 | 4.06 | 212.6 | 29.9252 | 0
42 | 15 | 241.3058 | 8.05 | 207.5 | 33.8058 | 0
43 | 16 | 238.4764 | 4.26 | 219.4 | 19.0764 | 0
44 | 17 | 241.8026 | 1.21 | 220.5 | 21.3026 | 0

## Resultado
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Diâmetro Nominal | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | R_1 | 62.5 | 299.8 | 300 | 324 | 0.88312 | 0.015413 | 0.6655
5 | 1_2 | 25.6619 | 156.4379 | 150 | 124 | 1.3317 | 0.016516 | 1.1894
6 | 2_3 | 23.7519 | 156.4492 | 150 | 184 | 1.2324 | 0.016708 | 1.5289
7 | 3_4 | 0.9968 | 53.4 | 50 | 206 | 0.44395 | 0.025758 | 1.0033
8 | 4_5 | -0.4032 | 75.5992 | 75 | 103 | 0.089596 | 0.035006 | -0.019613
9 | 6_5 | 8.8035 | 108.4 | 100 | 202 | 0.95148 | 0.018828 | 1.6272
10 | 7_6 | 12.3135 | 156.4319 | 150 | 134 | 0.63905 | 0.018622 | 0.33373
11 | 8_7 | 15.7535 | 156.4 | 150 | 227 | 0.81791 | 0.01784 | 0.88738
12 | 1_8 | 18.2335 | 156.4 | 150 | 167 | 0.94667 | 0.017413 | 0.85363
13 | 1_9 | 13.5545 | 156.4193 | 150 | 166 | 0.70357 | 0.018308 | 0.4927
14 | 9_10 | 10.4945 | 156.4134 | 150 | 152 | 0.54478 | 0.019174 | 0.28329
15 | 10_11 | 8.6445 | 108.4 | 100 | 168 | 0.9343 | 0.018886 | 1.3089
16 | 11_12 | 5.7845 | 108.4 | 100 | 177 | 0.62519 | 0.020282 | 0.66313
17 | 3_12 | 0.32546 | 75.6 | 75 | 225 | 0.07232 | 0.037233 | 0.02969
18 | 3_13 | 18.6197 | 156.4495 | 150 | 254 | 0.96611 | 0.017355 | 1.3472
19 | 13_14 | 13.5297 | 156.4285 | 150 | 263 | 0.7022 | 0.018314 | 0.77777
20 | 14_15 | 9.4697 | 108.4 | 100 | 133 | 1.0235 | 0.018602 | 1.2248
21 | 15_16 | 1.4197 | 53.4 | 50 | 321 | 0.63228 | 0.023923 | 2.9453
22 | 5_17 | 4.0503 | 75.6 | 75 | 169 | 0.90001 | 0.020612 | 1.9121
23 | 17_16 | 2.8403 | 53.4 | 50 | 105 | 1.265 | 0.021089 | 3.3993
24 | Man. | 26.0281 | C Origem | 222
25 | Piez. | 248.0281
26 | Restrições
27 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (l/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
28 | 1 | 247.3626 | 5.05 | 220.5 | 26.8626 | 0 | 6.4515e-09 | Anel 01
29 | 2 | 246.1732 | 1.91 | 215.6 | 30.5732 | 0 | -1.7027e-07 | Anel 02
30 | 3 | 244.6442 | 3.81 | 210.4 | 34.2442 | 1.6653e-15 | -2.8002e-09 | Anel 03
31 | 4 | 243.641 | 1.4 | 210.5 | 33.141 | 0
32 | 5 | 243.6606 | 4.35 | 209.5 | 34.1606 | 0
33 | 6 | 245.2878 | 3.51 | 213.2 | 32.0878 | 0
34 | 7 | 245.6216 | 3.44 | 218.5 | 27.1216 | 0
35 | 8 | 246.5089 | 2.48 | 230.7 | 15.8089 | 0
36 | 9 | 246.8699 | 3.06 | 211.5 | 35.3699 | 0
37 | 10 | 246.5866 | 1.85 | 213.5 | 33.0866 | 0
38 | 11 | 245.2777 | 2.86 | 205.5 | 39.7777 | 0
39 | 12 | 244.6146 | 6.11 | 208.8 | 35.8146 | 0
40 | 13 | 243.297 | 5.09 | 215.5 | 27.797 | 0
41 | 14 | 242.5192 | 4.06 | 212.6 | 29.9192 | 0
42 | 15 | 241.2945 | 8.05 | 207.5 | 33.7945 | 0
43 | 16 | 238.3492 | 4.26 | 219.4 | 18.9492 | 0
44 | 17 | 241.7485 | 1.21 | 220.5 | 21.2485 | 0

## Desd.Diâmetros
Cálculos hidráulicos
A | B | C | D | E | F | G | H | I
| Trecho | Vazão (l/s) | D. Interno (mm) | Diâmetro Nominal | Comp. (m) | Veloc. (m/s) | f | Perdas (mca)
4 | R_1 | 62.5 | 299.8 | 300 | 324 | 0.88312 | 0.015413 | 0.6655
5 | 1_2 | 25.6413 | 156.4379 | 150 | 124 | 1.3306 | 0.016518 | 1.1876
6 | 2_3 | 23.7313 | 156.4492 | 150 | 184 | 1.2313 | 0.01671 | 1.5265
7 | 3_4 | 0.98979 | 53.4 | 50 | 206 | 0.44082 | 0.025797 | 0.99072
8 | 4_5 | -0.41021 | 75.5992 | 75 | 103 | 0.091153 | 0.034836 | -0.020203
9 | 6_5 | 8.8179 | 108.4 | 100 | 202 | 0.95304 | 0.018823 | 1.6321
10 | 7_6 | 12.3279 | 156.4319 | 150 | 134 | 0.6398 | 0.018618 | 0.33444
11 | 8_7 | 15.7679 | 156.4 | 150 | 227 | 0.81866 | 0.017837 | 0.88887
12 | 1_8 | 18.2479 | 156.4 | 150 | 167 | 0.94742 | 0.017411 | 0.85487
13 | 1_9 | 13.5607 | 156.4193 | 150 | 166 | 0.70389 | 0.018306 | 0.49311
14 | 9_10 | 10.5007 | 156.4134 | 150 | 152 | 0.5451 | 0.019171 | 0.28359
15 | 10_11 | 8.6507 | 108.4 | 100 | 168 | 0.93497 | 0.018883 | 1.3106
16 | 11_12 | 5.7907 | 108.4 | 100 | 177 | 0.62586 | 0.020278 | 0.66442
17 | 3_12 | 0.31926 | 75.6 | 75 | 225 | 0.070941 | 0.037444 | 0.028731
18 | 3_13 | 18.6123 | 156.4495 | 150 | 254 | 0.96573 | 0.017356 | 1.3463
19 | 13_14 | 13.5223 | 156.4285 | 150 | 263 | 0.70181 | 0.018315 | 0.77699
20 | 14_15 | 9.4623 | 108.4 | 100 | 133 | 1.0227 | 0.018604 | 1.223
21 | 15_16 | 1.4123 | 53.4 | 50 | 321 | 0.629 | 0.023948 | 2.9178
22 | 5_17 | 4.0577 | 75.6 | 75 | 169 | 0.90165 | 0.020605 | 1.9184
23 | 17_16 | 2.8477 | 53.4 | 50 | 105 | 1.2683 | 0.02108 | 3.4156
24 | Man. | 26.0281 | C origem | 222
Cálculos hidráulicos A: 25; Cálculos hidráulicos B: Piez.; Cálculos hidráulicos C: 248.0281 | 248
26 | Restrições
27 | Nó | Alt. Piez. (mca) | Demanda (l/s) | Cota (m) | P. Disp. (mca) | Eq. Cont. | Cons. de energia
28 | 1 | 247.3626 | 5.05 | 220.5 | 26.8626 | 0 | -0.025655 | Anel 01
29 | 2 | 246.1749 | 1.91 | 215.6 | 30.5749 | 0 | 0.0089026 | Anel 02
30 | 3 | 244.6485 | 3.81 | 210.4 | 34.2485 | 3.6082e-15 | -0.040482 | Anel 03
31 | 4 | 243.6577 | 1.4 | 210.5 | 33.1577 | 0
32 | 5 | 243.6779 | 4.35 | 209.5 | 34.1779 | 0
33 | 6 | 245.2844 | 3.51 | 213.2 | 32.0844 | 0
34 | 7 | 245.6188 | 3.44 | 218.5 | 27.1188 | 0
35 | 8 | 246.5077 | 2.48 | 230.7 | 15.8077 | 0
36 | 9 | 246.8695 | 3.06 | 211.5 | 35.3695 | 0
37 | 10 | 246.5859 | 1.85 | 213.5 | 33.0859 | 0
38 | 11 | 245.2753 | 2.86 | 205.5 | 39.7753 | 0
39 | 12 | 244.6108 | 6.11 | 208.8 | 35.8108 | 0
40 | 13 | 243.3022 | 5.09 | 215.5 | 27.8022 | 0
41 | 14 | 242.5252 | 4.06 | 212.6 | 29.9252 | 0
42 | 15 | 241.3022 | 8.05 | 207.5 | 33.8022 | 0
43 | 16 | 238.344 | 4.26 | 219.4 | 18.944 | 0
44 | 17 | 241.7595 | 1.21 | 220.5 | 21.2595 | 0