## Planilha 5.2
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 619.6 | 130 | 2540 | 6.8087 | 647.6759 | 1645096.7149 | 1.3951
5 | 2 | 177.9511 | 443.5424 | 130 | 1230 | 3.4168 | 415.2749 | 510788.1119 | 1.1523
6 | 3 | 130.1711 | 401.4566 | 130 | 1430 | 3.6177 | 361.5565 | 517025.7779 | 1.0289
7 | 4 | 49.8511 | 299.9998 | 145 | 1300 | 1.8766 | 154.0998 | 200329.7599 | 0.70561
8 | 5 | 107.3998 | 299.9997 | 145 | 1490 | 8.9111 | 154.0998 | 229608.6861 | 1.5202
9 | 6 | 135.079 | 401.0414 | 130 | 1210 | 3.2949 | 361.0301 | 436846.435 | 1.0699
10 | 7 | 91.639 | 349.72 | 130 | 1460 | 3.7752 | 296.4907 | 432876.4053 | 0.95449
11 | 8 | 51.349 | 299.1111 | 145 | 1190 | 1.841 | 153.3821 | 182524.6655 | 0.73114
12 | Man | 16.7198 | Cota | 30 |  |  | C rede | 4155096.5565
13 | Piez | 46.7198
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 39.9111 | 0 | 6 | 33.9111 | 0 | 7.8163e-07 | Anel 1
17 | 2 | 36.4943 | 47.78 | 5.5 | 30.9943 | 0 | -7.9723e-07 | Anel 2
18 | 3 | 32.8766 | 80.32 | 5.5 | 27.3766 | 0
19 | 4 | 31 | 208.6 | 6 | 25 | 0
20 | 5 | 36.6162 | 43.44 | 4.5 | 32.1162 | 0
21 | 6 | 32.841 | 40.29 | 4 | 28.841 | 0
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.2 | 75% | 91.9459 | 134241.0362 | 1494102.7325 | 5649199.289