## Planilha 5.15
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | R – 1 | 136.3 | 299.8 | 145 | 1260 | 11.7541 | 152.24 | 191822.4 | 1.9318
5 | R – 1 | 136.3 | 252 | 145 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 2.7342
6 | 1–2 | 130 | 299.8 | 145 | 320 | 2.7347 | 152.24 | 48716.8 | 1.8425
7 | 1–2 | 130 | 252 | 145 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 2.6078
8 | 2–3 | 40 | 252 | 145 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 0.8024
9 | 2–3 | 40 | 204.2 | 145 | 312 | 1.9503 | 87.62 | 27337.44 | 1.222
10 | 3–4 | 20 | 204.2 | 145 | 271.8878 | 0.47079 | 87.62 | 23822.8132 | 0.61101
11 | 3–4 | 20 | 156.4 | 145 | 108.1122 | 0.68605 | 63.8 | 6897.5553 | 1.0416
12 | 2–5 | 82.5 | 299.8 | 145 | 365 | 1.3437 | 152.24 | 55567.6 | 1.1693
13 | 2–5 | 82.5 | 252 | 145 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 1.6549
14 | 5–6 | 72.5 | 299.8 | 145 | 360 | 1.0432 | 152.24 | 54806.4 | 1.0276
15 | 5–6 | 72.5 | 252 | 145 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 1.4543
16 | 6–7 | 25 | 204.2 | 145 | 312 | 0.81672 | 87.62 | 27337.44 | 0.76376
17 | 6–7 | 25 | 156.4 | 145 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 1.302
18 | 7–8 | 12.5 | 204.2 | 145 | 0 | 0 | 87.62 | 0 | 0.38188
19 | 7–8 | 12.5 | 156.4 | 145 | 340 | 0.9035 | 63.8 | 21692 | 0.65098
20 | 6–9 | 30 | 252 | 145 | 0 | 0 | 118.59 | 0 | 0.6018
21 | 6–9 | 30 | 204.2 | 145 | 320 | 1.1741 | 87.62 | 28038.4 | 0.91652
22 | 9–10 | 15 | 204.2 | 145 | 242.5774 | 0.24655 | 87.62 | 21254.6356 | 0.45826
23 | 9–10 | 15 | 156.4 | 145 | 80.4226 | 0.29955 | 63.8 | 5130.9591 | 0.78117
24 | 6–11 | 17.5 | 204.2 | 145 | 45.1907 | 0.061107 | 87.62 | 3959.6066 | 0.53463
25 | 6–11 | 17.5 | 156.4 | 145 | 334.8093 | 1.6591 | 63.8 | 21360.8352 | 0.91137
26 | Man | 44.596 | Cota | 153 |  |  | C rede | 537744.885
27 | Piez | 197.596
28 | Restrições
29 | Nó | Z (mca) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Trecho | Li1 + Li2 (m) | Li (m) | G - H (m)
30 | 1 | 185.8418 | 151 | 34.8418 | R – 1 | 1260 | 1260 | 0
31 | 2 | 183.1071 | 150 | 33.1071 | 1–2 | 320 | 320 | 0
32 | 3 | 181.1568 | 150 | 31.1568 | 2–3 | 312 | 312 | 0
33 | 4 | 180 | 150 | 30 | 3–4 | 380 | 380 | 0
34 | 5 | 181.7634 | 150 | 31.7634 | 2–5 | 365 | 365 | 0
35 | 6 | 180.7202 | 149 | 31.7202 | 5–6 | 360 | 360 | 0
36 | 7 | 179.9035 | 149 | 30.9035 | 6–7 | 312 | 312 | 0
37 | 8 | 179 | 149 | 30 | 7–8 | 340 | 340 | 0
38 | 9 | 179.5461 | 149 | 30.5461 | 6–9 | 320 | 320 | 0
39 | 10 | 179 | 149 | 30 | 9–10 | 323 | 323 | 0
40 | 11 | 179 | 149 | 30 | 6–11 | 380 | 380 | 0
41 |  |  | Custos de elevação e distribuição
42 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C ener. Atualizado (R$) | Custo Total (R$)
43 | 11.13 | 6570 | 0.2 | 70% | 85.1848 | 111932.866 | 1245812.799 | 1783557.684