## Planilha 5.7
Cálculo hidráulico e custo da rede
| B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 208.5 | 416.4 | 130 | 220 | 1.1146 | 375 | 82500 | 1.5318
5 | 2 | 105.9652 | 299.8 | 145 | 190 | 1.112 | 152.24 | 28925.6 | 1.5019
6 | 3 | 95.4652 | 299.8 | 145 | 295 | 1.4231 | 152.24 | 44910.8 | 1.353
7 | 4 | 88.0652 | 252 | 145 | 390 | 3.7751 | 118.59 | 46250.1 | 1.7666
8 | 5 | 6.9835 | 156.4 | 145 | 370 | 0.3345 | 63.8 | 23606 | 0.36369
9 | 6 | 102.5348 | 299.8 | 145 | 190 | 1.0462 | 152.24 | 28925.6 | 1.4532
10 | 7 | 35.6382 | 204.2 | 145 | 310 | 1.5647 | 87.62 | 27162.2 | 1.0888
11 | 8 | 30.4382 | 204.2 | 145 | 205 | 0.77264 | 87.62 | 17962.1 | 0.9299
12 | 9 | 25.2382 | 156.4 | 145 | 305 | 2.9777 | 63.8 | 19459 | 1.3144
13 | 10 | 19.2382 | 156.4 | 145 | 295 | 1.7421 | 63.8 | 18821 | 1.0019
14 | 11 | 59.4966 | 252 | 145 | 300 | 1.4046 | 118.59 | 35577 | 1.1935
15 | 12 | 54.2966 | 204.2 | 145 | 290 | 3.1925 | 87.62 | 25409.8 | 1.6588
16 | 13 | 5.1088 | 108.4 | 145 | 180 | 0.54373 | 47.09 | 8476.2 | 0.55384
17 | 14 | 8.3088 | 108.4 | 145 | 315 | 2.3421 | 47.09 | 14833.35 | 0.90076
18 | 15 | 76.8817 | 252 | 145 | 300 | 2.2581 | 118.59 | 35577 | 1.5422
19 | 16 | 74.2817 | 252 | 145 | 295 | 2.0834 | 118.59 | 34984.05 | 1.4901
20 | 17 | 15.9817 | 156.4 | 145 | 215 | 0.90057 | 63.8 | 13717 | 0.8323
21 | 18 | 21.747 | 204.2 | 145 | 140 | 0.28309 | 87.62 | 12266.8 | 0.66438
22 | 19 | 17.547 | 204.2 | 145 | 220 | 0.29896 | 87.62 | 19276.4 | 0.53607
23 | 20 | 13.347 | 156.4 | 145 | 220 | 0.66009 | 63.8 | 14036 | 0.69509
24 | 21 | 48.2714 | 204.2 | 145 | 285 | 2.5233 | 87.62 | 24971.7 | 1.4747
25 | 22 | 40.3714 | 204.2 | 145 | 300 | 1.9077 | 87.62 | 26286 | 1.2334
26 | 23 | 5.547 | 108.4 | 145 | 315 | 1.1082 | 47.09 | 14833.35 | 0.60135
27 | 24 | 10.747 | 156.4 | 145 | 170 | 0.34148 | 63.8 | 10846 | 0.55968
28 | Man | 25 |  | Cota | 6 |  | Total | 629613.05
29 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Piez; Cálculo hidráulico e custo da rede C: 31
30 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Restrições
31 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
32 | D | 31 | 0 | 6 | 25 |  | -0.42578 | Anel 1
33 | 1 | 29.8854 | 0 | 4.5 | 25.3854 | 0 | -1.0013 | Anel 2
34 | 2 | 28.8392 | 7.4 | 5 | 23.8392 | -1.0179e-12 | 1.1466 | Anel 3
35 | 3 | 27.4345 | 5.2 | 4.5 | 22.9345 | 6.99e-13 | -0.47665 | Anel 4
36 | 4 | 24.242 | 4.7 | 5 | 19.242 | 1.3438e-12
37 | 5 | 23.5753 | 4.2 | 3.5 | 20.0753 | 8.5532e-13
38 | 6 | 27.3503 | 7.4 | 3.5 | 23.8503 | -5.0626e-13
39 | 7 | 28.7734 | 10.5 | 3.5 | 25.2734 | 0
40 | 8 | 27.2744 | 5.2 | 5 | 22.2744 | -2.9221e-13
41 | 9 | 26.5018 | 5.2 | 6 | 20.5018 | 2.2293e-13
42 | 10 | 23.5241 | 6 | 6 | 17.5241 | 7.1054e-14
43 | 11 | 21.3562 | 2.6 | 6 | 15.3562 | 2.5713e-13
44 | 12 | 21.9 | 3.2 | 6 | 15.9 | 0
45 | 13 | 21.0731 | 4.2 | 6 | 15.0731 | -4.2721e-13
46 | 14 | 20.7742 | 4.2 | 6 | 14.7742 | -3.9968e-14
47 | 15 | 20.1141 | 2.6 | 5 | 15.1141 | 1.4699e-13
48 | 16 | 19.7726 | 5.2 | 3 | 16.7726 | 5.1514e-14
49 | 17 | 19.8111 | 61.9 | 3.5 | 16.3111 | -3.6948e-13
50 | 18 | 21.7187 | 7.9 | 6 | 15.7187 | -6.4837e-13
51 | 19 | 21.3172 | 2.6 | 3.5 | 17.8172 | 3.495e-13
52 | 20 | 19.2337 | 58.3 | 3.5 | 15.7337 | -7.0344e-13