## Planilha 5.13
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | R – 1 | 136.3 | 299.8 | 145 | 1260 | 11.7541 | 153.9383 | 193962.2479 | 1.9318
5 | 1–2 | 130 | 299.8 | 145 | 320 | 2.7347 | 153.9383 | 49260.2534 | 1.8425
6 | 2–3 | 40 | 204.2 | 145 | 312 | 1.9503 | 88.5479 | 27626.9423 | 1.222
7 | 3–4 | 20 | 156.4 | 145 | 380 | 2.4114 | 64.7636 | 24610.1558 | 1.0416
8 | 2–5 | 82.5 | 299.8 | 145 | 365 | 1.3437 | 153.9383 | 56187.4766 | 1.1693
9 | 5–6 | 72.5 | 299.8 | 145 | 360 | 1.0432 | 153.9383 | 55417.7851 | 1.0276
10 | 6–7 | 25 | 204.2 | 145 | 312 | 0.81672 | 88.5479 | 27626.9423 | 0.76376
11 | 7–8 | 12.5 | 156.4 | 145 | 340 | 0.9035 | 64.7636 | 22019.6131 | 0.65098
12 | 6–9 | 30 | 204.2 | 145 | 320 | 1.1741 | 88.5479 | 28335.3254 | 0.91652
13 | 9–10 | 15 | 204.2 | 145 | 323 | 0.32829 | 88.5479 | 28600.9691 | 0.45826
14 | 6–11 | 17.5 | 156.4 | 145 | 380 | 1.883 | 64.7636 | 24610.1558 | 0.91137
15 | Man | 45.8505 | Cota | 153 |  |  | C rede | 538257.867
16 | Piez | 198.8505
17 | Restrições
18 | Nó | Z (mca) | Cota (m) | P. Disp (mca)
19 | 1 | 187.0963 | 151 | 36.0963
20 | 2 | 184.3617 | 150 | 34.3617
21 | 3 | 182.4114 | 150 | 32.4114
22 | 4 | 180 | 150 | 30
23 | 5 | 183.018 | 150 | 33.018
24 | 6 | 181.9747 | 149 | 32.9747
25 | 7 | 181.158 | 149 | 32.158
26 | 8 | 180.2545 | 149 | 31.2545
27 | 9 | 180.8006 | 149 | 31.8006
28 | 10 | 180.4723 | 149 | 31.4723
29 | 11 | 180.0917 | 149 | 31.0917
30 |  |  | Custos de elevação e distribuição
31 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C ener. Atualizado (R$) | Custo Total (R$)
32 | 11.13 | 6570 | 0.2 | 70% | 87.5811 | 115081.6302 | 1280858.5444 | 1819116.4115