## planilha 5.11
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | R – 1 | 136.3 | 299.8 | 145 | 1260 | 11.7541 | 153.9383 | 193962.2479 | 1.9318
5 | 1–2 | 130 | 299.8 | 145 | 320 | 2.7347 | 153.9383 | 49260.2534 | 1.8425
6 | 2–3 | 40 | 214.2846 | 145 | 312 | 1.5422 | 94.3247 | 29429.2994 | 1.1097
7 | 3–4 | 20 | 177.491 | 145 | 380 | 1.3023 | 74.5257 | 28319.7795 | 0.80874
8 | 2–5 | 82.5 | 299.8 | 145 | 365 | 1.3437 | 153.9383 | 56187.4766 | 1.1693
9 | 5–6 | 72.5 | 299.8 | 145 | 360 | 1.0432 | 153.9383 | 55417.7851 | 1.0276
10 | 6–7 | 25 | 203.5042 | 145 | 312 | 0.83041 | 88.1591 | 27505.6376 | 0.76899
11 | 7–8 | 12.5 | 168.5742 | 145 | 340 | 0.62717 | 70.2574 | 23887.5074 | 0.56035
12 | 6–9 | 30 | 217.7978 | 145 | 320 | 0.85775 | 96.3992 | 30847.7513 | 0.80565
13 | 9–10 | 15 | 180.4282 | 145 | 323 | 0.59982 | 75.977 | 24540.563 | 0.58697
14 | 6–11 | 17.5 | 164.8453 | 145 | 380 | 1.4576 | 68.5337 | 26042.815 | 0.82038
15 | Man | 44.3333 | Cota | 153 |  |  | C rede | 545401.1163
16 | Piez | 197.3333
17 | Restrições
18 | Nó | Z (mca) | Cota (m) | P. Disp (mca)
19 | 1 | 185.5792 | 151 | 34.5792
20 | 2 | 182.8445 | 150 | 32.8445
21 | 3 | 181.3023 | 150 | 31.3023
22 | 4 | 180 | 150 | 30
23 | 5 | 181.5008 | 150 | 31.5008
24 | 6 | 180.4576 | 149 | 31.4576
25 | 7 | 179.6272 | 149 | 30.6272
26 | 8 | 179 | 149 | 30
27 | 9 | 179.5998 | 149 | 30.5998
28 | 10 | 179 | 149 | 30
29 | 11 | 179 | 149 | 30
30 |  |  | Custos de elevação e distribuição
31 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C ener. Atualizado (R$) | Custo Total (R$)
32 | 11.13 | 6570 | 0.2 | 70% | 84.6831 | 111273.652 | 1238475.7473 | 1783876.8636