## Planilha 5.1
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 619.6 | 130 | 2540 | 6.8087 | 640.3 | 1626362 | 1.3951
5 | 2 | 131.6525 | 416.4 | 130 | 1230 | 2.6595 | 375 | 461250 | 0.96725
6 | 3 | 83.8725 | 366.2 | 130 | 1430 | 2.5079 | 317.86 | 454539.8 | 0.79673
7 | 4 | 3.5525 | 108.4 | 145 | 1300 | 2.0037 | 47.09 | 61217 | 0.38513
8 | 5 | 202.7987 | 416.4 | 130 | 1490 | 7.1711 | 375 | 558750 | 1.49
9 | 6 | 85.9788 | 299.8 | 145 | 1210 | 4.8085 | 152.24 | 184210.4 | 1.2186
10 | 7 | 42.5388 | 299.8 | 145 | 1460 | 1.5761 | 152.24 | 222270.4 | 0.60291
11 | 8 | 2.2488 | 108.4 | 145 | 1190 | 0.78646 | 47.09 | 56037.1 | 0.2438
12 | Man | 14.9799 | Cota | 30 |  |  | C rede | 3624636.7
13 | Piez | 44.9799
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 38.1711 | 0 | 6 | 32.1711 | 0 | 3.1553e-07 | Anel 1
17 | 2 | 35.5116 | 47.78 | 5.5 | 30.0116 | 0 | -1.2488e-09 | Anel 2
18 | 3 | 33.0037 | 80.32 | 5.5 | 27.5037 | 0
19 | 4 | 31 | 208.6 | 6 | 25 | 0
20 | 5 | 33.3626 | 43.44 | 4.5 | 28.8626 | 0
21 | 6 | 31.7865 | 40.29 | 4 | 27.7865 | 0
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.3 | 75% | 54.9184 | 120271.3335 | 1338619.9418 | 4963256.6418
| Qb (l/s) | 280.2867