## Planilha 5.3
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 619.6 | 130 | 2540 | 6.8087 | 640.3 | 1626362 | 1.3951
5 | 2 | 177.9511 | 416.4 | 130 | 1230 | 4.6471 | 375 | 461250 | 1.3074
6 | 3 | 130.1711 | 416.4 | 130 | 1430 | 3.0278 | 375 | 536250 | 0.95636
7 | 4 | 49.8511 | 299.8 | 145 | 1300 | 1.8827 | 152.24 | 197912 | 0.70655
8 | 5 | 107.3998 | 299.8 | 145 | 1490 | 8.94 | 152.24 | 226837.6 | 1.5222
9 | 6 | 135.079 | 416.4 | 130 | 1210 | 2.7438 | 375 | 453750 | 0.99242
10 | 7 | 91.639 | 299.8 | 145 | 1460 | 6.5292 | 152.24 | 222270.4 | 1.2988
11 | 8 | 51.349 | 299.8 | 145 | 1190 | 1.8205 | 152.24 | 181165.6 | 0.72778
12 | Man | 16.7198 | Cota | 30 |  |  | C rede | 3905797.6
13 | Piez | 46.7198
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 39.9111 | 0 | 6 | 33.9111 | 0 | -0.61755 | Anel1
17 | 2 | 35.264 | 47.78 | 5.5 | 29.764 | 0 | 2.1535 | Anel2
18 | 3 | 32.2362 | 80.32 | 5.5 | 26.7362 | 0
19 | 4 | 30.971 | 208.6 | 6 | 24.971 | 0
20 | 5 | 37.1673 | 43.44 | 4.5 | 32.6673 | 0
21 | 6 | 30.6381 | 40.29 | 4 | 26.6381 | 0
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.2 | 75% | 91.9459 | 134241.0362 | 1494102.7325 | 5399900.3325