## Planilha 5.9
Cálculo hidráulico e custo da rede
| B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 208.5 | 416.4 | 130 | 220 | 1.1146 | 375 | 82500 | 1.5318
5 | 2 | 102.8375 | 299.8 | 145 | 190 | 1.0519 | 152.24 | 28925.6 | 1.4575
6 | 3 | 92.3375 | 299.8 | 145 | 295 | 1.3379 | 152.24 | 44910.8 | 1.3087
7 | 4 | 84.9375 | 252 | 145 | 390 | 3.5305 | 118.59 | 46250.1 | 1.7038
8 | 5 | 5.2312 | 156.4 | 145 | 370 | 0.19589 | 63.8 | 23606 | 0.27243
9 | 6 | 105.6625 | 299.8 | 145 | 190 | 1.1061 | 152.24 | 28925.6 | 1.4976
10 | 7 | 36.1129 | 204.2 | 145 | 310 | 1.6036 | 87.62 | 27162.2 | 1.1033
11 | 8 | 30.9129 | 204.2 | 145 | 205 | 0.7951 | 87.62 | 17962.1 | 0.9444
12 | 9 | 25.7129 | 156.4 | 145 | 305 | 3.0823 | 63.8 | 19459 | 1.3391
13 | 10 | 19.7129 | 156.4 | 145 | 295 | 1.8225 | 63.8 | 18821 | 1.0266
14 | 11 | 62.1496 | 252 | 145 | 300 | 1.5228 | 118.59 | 35577 | 1.2467
15 | 12 | 56.9496 | 204.2 | 145 | 290 | 3.4874 | 87.62 | 25409.8 | 1.7398
16 | 13 | 4.239 | 108.4 | 145 | 180 | 0.38483 | 47.09 | 8476.2 | 0.45955
17 | 14 | 7.439 | 108.4 | 145 | 315 | 1.9084 | 47.09 | 14833.35 | 0.80647
18 | 15 | 75.5063 | 252 | 145 | 300 | 2.1839 | 118.59 | 35577 | 1.5147
19 | 16 | 72.9063 | 252 | 145 | 295 | 2.0125 | 118.59 | 34984.05 | 1.4625
20 | 17 | 14.6063 | 156.4 | 145 | 215 | 0.76232 | 63.8 | 13717 | 0.76067
21 | 18 | 21.3519 | 204.2 | 145 | 140 | 0.27364 | 87.62 | 12266.8 | 0.65231
22 | 19 | 17.1519 | 204.2 | 145 | 220 | 0.28662 | 87.62 | 19276.4 | 0.524
23 | 20 | 12.9519 | 156.4 | 145 | 220 | 0.62436 | 63.8 | 14036 | 0.67451
24 | 21 | 50.0418 | 204.2 | 145 | 285 | 2.6974 | 87.62 | 24971.7 | 1.5288
25 | 22 | 42.1418 | 204.2 | 145 | 300 | 2.0655 | 87.62 | 26286 | 1.2875
26 | 23 | 5.1519 | 108.4 | 145 | 315 | 0.96645 | 47.09 | 14833.35 | 0.55852
27 | 24 | 10.3519 | 156.4 | 145 | 170 | 0.31859 | 63.8 | 10846 | 0.53911
28 | Man | 25.0844 |  | Cota | 6 |  | Total | 629613.05
29 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Piez; Cálculo hidráulico e custo da rede C: 31.0844
30 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Restrições
31 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
32 | D | 31.0844 | 0 | 6 | 25.0844 |  | 1.9061e-09 | Anel 1
33 | 1 | 29.9698 | 0 | 4.5 | 25.4698 | 0 | 1.267e-08 | Anel 2
34 | 2 | 28.8637 | 7.4 | 5 | 23.8637 | 0 | -7.106e-10 | Anel 3
35 | 3 | 27.3408 | 5.2 | 4.5 | 22.8408 | -5.4179e-14 | -1.39e-08 | Anel 4
36 | 4 | 23.8535 | 4.7 | 5 | 18.8535 | 5.7732e-14
37 | 5 | 24.0494 | 4.2 | 3.5 | 20.5494 | -5.4179e-14
38 | 6 | 27.5799 | 7.4 | 3.5 | 24.0799 | 0
39 | 7 | 28.9178 | 10.5 | 3.5 | 25.4178 | 0
40 | 8 | 27.2601 | 5.2 | 5 | 22.2601 | 0
41 | 9 | 26.465 | 5.2 | 6 | 20.465 | 0
42 | 10 | 23.3828 | 6 | 6 | 17.3828 | 0
43 | 11 | 21.5603 | 2.6 | 6 | 15.5603 | 1.5543e-14
44 | 12 | 21.9451 | 3.2 | 6 | 15.9451 | -1.1546e-14
45 | 13 | 21.2866 | 4.2 | 6 | 15.2866 | 0
46 | 14 | 21 | 4.2 | 6 | 15 | 0
47 | 15 | 20.3756 | 2.6 | 5 | 15.3756 | 0
48 | 16 | 20.0571 | 5.2 | 3 | 17.0571 | 0
49 | 17 | 19.0906 | 61.9 | 3.5 | 15.5906 | 0
50 | 18 | 21.1561 | 7.9 | 6 | 15.1561 | 0
51 | 19 | 21.8655 | 2.6 | 3.5 | 18.3655 | 6.5281e-14
52 | 20 | 19.8529 | 58.3 | 3.5 | 16.3529 | 0