## Planilha 5.6
Cálculo hidráulico e custo da rede
| B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 208.5 | 385.3807 | 130 | 220 | 1.625 | 341.2243 | 75069.3355 | 1.7884
5 | 2 | 105.9652 | 299.9999 | 145 | 190 | 1.1084 | 154.0999 | 29278.982 | 1.4999
6 | 3 | 95.4652 | 286.2865 | 145 | 295 | 1.7815 | 143.253 | 42259.6349 | 1.4838
7 | 4 | 88.0652 | 273.3874 | 145 | 390 | 2.5388 | 133.4964 | 52063.6153 | 1.501
8 | 5 | 6.9835 | 131.315 | 145 | 370 | 0.78368 | 54.6586 | 20223.68 | 0.51591
9 | 6 | 102.5348 | 284.6667 | 145 | 190 | 1.3464 | 142.0041 | 26980.7696 | 1.6119
10 | 7 | 35.6382 | 191.2214 | 145 | 310 | 2.1544 | 81.5025 | 25265.7746 | 1.2416
11 | 8 | 30.4382 | 186.952 | 145 | 205 | 1.1875 | 79.2806 | 16252.5186 | 1.1094
12 | 9 | 25.2382 | 178.1502 | 145 | 305 | 1.5794 | 74.8495 | 22829.0825 | 1.013
13 | 10 | 19.2382 | 166.7303 | 145 | 295 | 1.2758 | 69.4005 | 20473.1497 | 0.88159
14 | 11 | 59.4966 | 227.4914 | 145 | 300 | 2.3119 | 102.2898 | 30686.9409 | 1.4645
15 | 12 | 54.2966 | 213.7728 | 145 | 290 | 2.5541 | 94.0251 | 27267.2788 | 1.5136
16 | 13 | 5.1088 | 118.1365 | 145 | 180 | 0.35766 | 50.0054 | 9000.977 | 0.46631
17 | 14 | 8.3088 | 129.8134 | 145 | 315 | 0.97348 | 54.1056 | 17043.269 | 0.6281
18 | 15 | 76.8817 | 246.4849 | 145 | 300 | 2.5151 | 114.54 | 34362.0112 | 1.612
19 | 16 | 74.2817 | 244.0805 | 145 | 295 | 2.434 | 112.9374 | 33316.5268 | 1.5883
20 | 17 | 15.9817 | 176.6824 | 145 | 215 | 0.4973 | 74.1301 | 15937.9722 | 0.65218
21 | 18 | 21.747 | 197.2317 | 145 | 140 | 0.33524 | 84.7107 | 11859.5043 | 0.71216
22 | 19 | 17.547 | 184.0185 | 145 | 220 | 0.49626 | 77.7814 | 17111.9007 | 0.6601
23 | 20 | 13.347 | 143.6132 | 145 | 220 | 0.99999 | 59.4082 | 13069.81 | 0.82437
24 | 21 | 48.2714 | 210.7708 | 145 | 285 | 2.1626 | 92.2818 | 26300.3219 | 1.3842
25 | 22 | 40.3714 | 193.1706 | 145 | 300 | 2.5 | 82.5327 | 24759.8025 | 1.3782
26 | 23 | 5.547 | 108.4 | 145 | 315 | 1.1082 | 46.8576 | 14760.1591 | 0.60135
27 | 24 | 10.747 | 152.0447 | 145 | 170 | 0.39183 | 62.8918 | 10691.6012 | 0.59221
28 | Man | 25 |  | Cota | 6 |  | Total | 616864.6184
29 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Piez; Cálculo hidráulico e custo da rede C: 31
30 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Restrições
31 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
32 | D | 31 | 0 | 6 | 25 |  | 2.2383e-07 | Anel 1
33 | 1 | 29.375 | 0 | 4.5 | 24.875 | 0 | -2.0475e-07 | Anel 2
34 | 2 | 28.0286 | 7.4 | 5 | 23.0286 | -1.0179e-12 | -1.6867e-08 | Anel 3
35 | 3 | 25.7167 | 5.2 | 4.5 | 21.2167 | 6.99e-13 | 1.6718e-08 | Anel 4
36 | 4 | 23.1626 | 4.7 | 5 | 18.1626 | 1.3438e-12
37 | 5 | 23.9463 | 4.2 | 3.5 | 20.4463 | 8.5532e-13
38 | 6 | 26.4852 | 7.4 | 3.5 | 22.9852 | -5.0626e-13
39 | 7 | 28.2666 | 10.5 | 3.5 | 24.7666 | 0
40 | 8 | 25.8742 | 5.2 | 5 | 20.8742 | -2.9221e-13
41 | 9 | 24.6867 | 5.2 | 6 | 18.6867 | 2.2293e-13
42 | 10 | 23.1073 | 6 | 6 | 17.1073 | 7.1054e-14
43 | 11 | 21.8315 | 2.6 | 6 | 15.8315 | 2.5713e-13
44 | 12 | 22.1892 | 3.2 | 6 | 16.1892 | 0
45 | 13 | 21.4963 | 4.2 | 6 | 15.4963 | -4.2721e-13
46 | 14 | 21 | 4.2 | 6 | 15 | -3.9968e-14
47 | 15 | 20 | 2.6 | 5 | 15 | 1.4699e-13
48 | 16 | 19.6082 | 5.2 | 3 | 16.6082 | 5.1514e-14
49 | 17 | 18.5 | 61.9 | 3.5 | 15 | -3.6948e-13
50 | 18 | 21 | 7.9 | 6 | 15 | -6.4837e-13
51 | 19 | 21.4313 | 2.6 | 3.5 | 17.9313 | 3.495e-13
52 | 20 | 18.9973 | 58.3 | 3.5 | 15.4973 | -7.0344e-13