## Planilha 5.4
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 420.43 | 619.6 | 130 | 2540 | 6.8087 | 640.3 | 1626362 | 1.3951
5 | 2 | 178.9792 | 416.4 | 130 | 1230 | 4.6969 | 375 | 461250 | 1.315
6 | 3 | 131.1992 | 416.4 | 130 | 1430 | 3.0723 | 375 | 536250 | 0.96392
7 | 4 | 50.8792 | 299.8 | 145 | 1300 | 1.9552 | 152.24 | 197912 | 0.72112
8 | 5 | 112.3893 | 299.8 | 145 | 1490 | 9.7244 | 152.24 | 226837.6 | 1.5929
9 | 6 | 129.0615 | 416.4 | 130 | 1210 | 2.5217 | 375 | 453750 | 0.94821
10 | 7 | 85.6215 | 299.8 | 145 | 1460 | 5.7574 | 152.24 | 222270.4 | 1.2135
11 | 8 | 45.3315 | 299.8 | 145 | 1190 | 1.4452 | 152.24 | 181165.6 | 0.64249
12 | Man | 17.5331 | Cota | 30 |  |  | C rede | 3905797.6
13 | Piez | 47.5331
14 |  |  | Restrições
15 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
16 | 1 | 40.7244 | 0 | 6 | 34.7244 | -3.9506e-12 | 2.7181e-08 | Anel1
17 | 2 | 36.0275 | 47.78 | 5.5 | 30.5275 | 2.8422e-12 | -7.0923e-07 | Anel2
18 | 3 | 32.9552 | 80.32 | 5.5 | 27.4552 | -2.1316e-12
19 | 4 | 31 | 208.6 | 6 | 25 | -2.0179e-12
20 | 5 | 38.2027 | 43.44 | 4.5 | 33.7027 | 2.2311e-12
21 | 6 | 32.4452 | 40.29 | 4 | 28.4452 | 3.0695e-12
22 |  |  | Custos de elevação e distribuição
23 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C energia Atualizado (R$) | Custo total do sistema (R$)
24 | 11.13 | 7300 | 0.2 | 75% | 96.4186 | 140771.0961 | 1566782.2995 | 5472579.8995