## Planilha 5.10
Cálculos hidráulicos e custo da rede
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | R – 1 | 136.3 | 416.69 | 130 | 1260 | 2.8954 | 380.9186 | 479957.4907 | 1
5 | 1–2 | 130 | 406.9461 | 130 | 320 | 0.7559 | 368.5231 | 117927.3874 | 1
6 | 2–3 | 40 | 225.7331 | 145 | 312 | 1.1969 | 101.2032 | 31575.3829 | 1
7 | 3–4 | 20 | 159.6174 | 145 | 380 | 2.1837 | 66.178 | 25147.6398 | 1
8 | 2–5 | 82.5 | 324.1844 | 130 | 365 | 1.1239 | 264.7709 | 96641.3933 | 1
9 | 5–6 | 72.5 | 303.9024 | 130 | 360 | 1.1953 | 239.7629 | 86314.6405 | 1
10 | 6–7 | 25 | 178.4577 | 145 | 312 | 1.5742 | 75.0009 | 23400.2665 | 1
11 | 7–8 | 12.5 | 126.1886 | 145 | 340 | 2.5698 | 52.7949 | 17950.2555 | 1
12 | 6–9 | 30 | 195.4906 | 145 | 320 | 1.4518 | 83.7717 | 26806.9302 | 1
13 | 9–10 | 15 | 138.2327 | 145 | 323 | 2.1951 | 57.2819 | 18502.0428 | 1
14 | 6–11 | 17.5 | 149.3084 | 145 | 380 | 2.3605 | 61.741 | 23461.5698 | 1
15 | Man | 44.3338 | Cota | 153 |  |  | C rede | 947684.9995
16 | Piez | 197.3338
17 | Restrições
18 | Nó | Z (mca) | Cota (m) | P. Disp (mca)
19 | 1 | 194.4384 | 151 | 43.4384
20 | 2 | 193.6825 | 150 | 43.6825
21 | 3 | 192.4856 | 150 | 42.4856
22 | 4 | 190.3019 | 150 | 40.3019
23 | 5 | 192.5586 | 150 | 42.5586
24 | 6 | 191.3633 | 149 | 42.3633
25 | 7 | 189.7891 | 149 | 40.7891
26 | 8 | 187.2193 | 149 | 38.2193
27 | 9 | 189.9115 | 149 | 40.9115
28 | 10 | 187.7164 | 149 | 38.7164
29 | 11 | 189.0028 | 149 | 40.0028
30 |  |  | Custos de elevação e distribuição
31 | Fa | Nb | $ kWh (R$) | rend bomb (%) | Pot kW | C. anual energia (R$) | C ener. Atualizado (R$) | Custo Total (R$)
32 | 11.13 | 6570 | 0.2 | 70% | 84.684 | 111274.7666 | 1238488.1519 | 2186173.1514