## Planilha 5.5
Cálculo hidráulico e custo da rede
| B | C | D | E | F | G | H | I | J
| T | Q (l/s) | D (mm) | Coef C | L (m) | hf (mca) | $ unit (R$/m) | $ total (R$) | V (m/s)
4 | 1 | 208.5 | 515.3689 | 130 | 220 | 0.39457 | 508.5905 | 111889.9168 | 1
5 | 2 | 113 | 379.4062 | 130 | 190 | 0.48702 | 333.6942 | 63401.8991 | 1
6 | 3 | 102.5 | 361.3492 | 130 | 295 | 0.80041 | 311.0228 | 91751.7142 | 1
7 | 4 | 95.1 | 348.0611 | 130 | 390 | 1.1054 | 294.4221 | 114824.6228 | 1
8 | 5 | 10 | 112.8665 | 145 | 370 | 3.185 | 48.2711 | 17860.2943 | 1
9 | 6 | 95.5 | 348.7923 | 130 | 190 | 0.53722 | 295.3338 | 56113.4173 | 1
10 | 7 | 45.2 | 239.9575 | 145 | 310 | 1.1075 | 110.2243 | 34169.5268 | 1
11 | 8 | 40 | 225.7331 | 145 | 205 | 0.78644 | 101.2032 | 20746.6458 | 1
12 | 9 | 34.8 | 210.5498 | 145 | 305 | 1.269 | 92.1544 | 28107.0941 | 1
13 | 10 | 28.8 | 191.5409 | 145 | 295 | 1.3706 | 81.6706 | 24092.84 | 1
14 | 11 | 42.9 | 233.7727 | 145 | 300 | 1.1049 | 106.2372 | 31871.172 | 1
15 | 12 | 37.7 | 219.1472 | 145 | 290 | 1.1516 | 97.2046 | 28189.3222 | 1
16 | 13 | 10 | 112.8665 | 145 | 180 | 1.5495 | 48.2711 | 8688.7918 | 1
17 | 14 | 13.2 | 129.6738 | 145 | 315 | 2.3064 | 54.0545 | 17027.1603 | 1
18 | 15 | 80.9 | 321.0254 | 130 | 300 | 0.93439 | 260.865 | 78259.5069 | 1
19 | 16 | 78.3 | 315.8247 | 130 | 295 | 0.93648 | 254.4433 | 75060.7692 | 1
20 | 17 | 20 | 159.6174 | 145 | 215 | 1.2355 | 66.178 | 14228.2699 | 1
21 | 18 | 36.2 | 214.7432 | 145 | 140 | 0.56926 | 94.5936 | 13243.1109 | 1
22 | 19 | 32 | 201.9018 | 145 | 220 | 0.96124 | 87.2684 | 19199.0484 | 1
23 | 20 | 27.8 | 188.1861 | 145 | 220 | 1.0434 | 79.918 | 17581.9548 | 1
24 | 21 | 29.8 | 194.8378 | 145 | 285 | 1.298 | 83.4216 | 23775.1697 | 1
25 | 22 | 21.9 | 167.0272 | 145 | 300 | 1.6351 | 69.5379 | 20861.3699 | 1
26 | 23 | 20 | 159.6174 | 145 | 315 | 1.8102 | 66.178 | 20846.0699 | 1
27 | 24 | 25.2 | 179.1701 | 145 | 170 | 0.85378 | 75.3526 | 12809.9389 | 1
28 | Man | 25 |  | Cota | 6 |  | Total | 944599.6261
29 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Piez; Cálculo hidráulico e custo da rede C: 31
30 | Cálculo hidráulico e custo da rede B: Restrições
31 | Nó | Z (mca) | q (l/s) | Cota (m) | P. Disp (mca) | Eq contin. | Eq energia
32 | D | 31 | 0 | 6 | 25 |  | -1.5788 | Anel 1
33 | 1 | 30.6054 | 0 | 4.5 | 26.1054 | 0 | -2.7842 | Anel 2
34 | 2 | 30.0682 | 7.4 | 5 | 25.0682 | 0 | 6.1605 | Anel 3
35 | 3 | 28.9633 | 5.2 | 4.5 | 24.4633 | 0 | 3.0118 | Anel 4
36 | 4 | 27.8117 | 4.7 | 5 | 22.8117 | 0
37 | 5 | 28.2126 | 4.2 | 3.5 | 24.7126 | 0
38 | 6 | 29.318 | 7.4 | 3.5 | 25.818 | 0
39 | 7 | 30.1184 | 10.5 | 3.5 | 26.6184 | 0
40 | 8 | 28.9607 | 5.2 | 5 | 23.9607 | 0
41 | 9 | 28.1743 | 5.2 | 6 | 22.1743 | 0
42 | 10 | 26.9053 | 6 | 6 | 20.9053 | 0
43 | 11 | 23.9559 | 2.6 | 6 | 17.9559 | 0
44 | 12 | 25.5054 | 3.2 | 6 | 19.5054 | 0
45 | 13 | 23.3866 | 4.2 | 6 | 17.3866 | 0
46 | 14 | 22.4254 | 4.2 | 6 | 16.4254 | 0
47 | 15 | 21.382 | 2.6 | 5 | 16.382 | 0
48 | 16 | 20.5282 | 5.2 | 3 | 17.5282 | 0
49 | 17 | 24.8786 | 61.9 | 3.5 | 21.3786 | 0
50 | 18 | 26.5137 | 7.9 | 6 | 20.5137 | 0
51 | 19 | 27.2782 | 2.6 | 3.5 | 23.7782 | 0
52 | 20 | 26.3417 | 58.3 | 3.5 | 22.8417 | 0